Приложение
к постановлению администрации городского округа ЗАТО Свободный
      от «26» мая 2021 года № 270

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2020/2021 ГОДА
Проведение подготовительных работ к отопительному периоду 2020/2021 года осуществлялось в соответствии с постановлением администрации ЗАТО Свободный от 21.05.2020 № 226 «Об итогах отопительного периода 2019/2020 года и подготовке городского округа ЗАТО Свободный к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов».
По состоянию на 01.09.2020 готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа ЗАТО Свободный к работе в условиях отопительного периода 2020/2021 года по основным показателям составила:
жилищный фонд — 100 % от общего задания на летнюю ремонтную кампанию, котельная — 100 %, тепловые сети (в двухтрубном исполнении) — 100 %, водопроводные сети — 100 %.
Отопительный сезон на территории городского округа ЗАТО Свободный начат в соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный № 411 от 01.09.2020 с 14.09.2020. На основании актов готовности систем отопления и теплоснабжения к эксплуатации на все объекты теплоснабжения своевременно были выданы паспорта готовности к отопительному сезону. Паспорта готовности к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 года получили 100 % от общего количества жилых многоквартирных домов.
Согласно Приказа Уральского управления Ростехнадзора
№ ПР-332-560-0 от 05.10.2020 проведена проверка муниципального образования
с 21.10.2020 по 27.10.2020.
Городской округ ЗАТО Свободный по результатам проверки Уральского управления Ростехнадзора признан готовым к отопительному периоду 2020/2021 года – муниципальному образованию выдан паспорт готовности, на основании акта готовности к отопительному периоду от 27.10.2020 № РП-332-560-о.
Отопительный период 2020/2021 года проведен организованно, пройден без аварий и длительных отключений в снабжении энергоресурсами. Наличие подготовленных аварийных бригад, оснащенных необходимой специальной техникой и оборудованием, а также созданный запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства позволяют устранять технологические нарушения, возникающие на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры, в кратчайшие сроки без серьезных последствий для жизнедеятельности населения.

Расход топлива на котельной (за период 14.09.2020 по 12.05.2021):
- природного газа (за отчетный период) – 10 632 776 м3.
При этом выработано тепловой энергии:
- газовой котельной (за период 14.09.2020 по 12.05.2021) -70 349 Гкал.
Задолженность потребителей за поставленные коммунальные услуги перед МУП ЖКХ «Кедр» на 21.05.2021 (снабжение тепловой энергией, горячим и водоснабжением) составляет:
- тепловая энергия – 11 680,306 тыс.руб.
- ГВС- 7025,546 тыс.руб.
Задолженность МУП ЖКХ «Кедр» перед поставщиками ТЭР составляет:
- Уралсевергаз – 213 247,938 тыс.руб.
- ЭнергосбытПлюс - 55 797,767 тыс.руб.
-ГАЗЭКС - 10 329,560 тыс.руб.
Общая задолженность МУП ЖКХ «Кедр» составляет -279 375,27 тыс.руб.
Отопительный сезон 2020-2021 на территории городского округа ЗАТО Свободный завершен с 12.05.2021 в соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный от 11.05.2021 № 229
«Об окончании отопительного сезона 2020-2021 годов в городском округе ЗАТО Свободный».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа ЗАТО Свободный
от « 26» мая 2021 года № 270

План мероприятий
по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,
коммунального и электроэнергетического комплексов
городского округа ЗАТО Свободный
к работе в отопительный период 2021/2022 года

№ п/п	Наименование мероприятий, работ			Ед. измерения	Количество	Исполнители			Сроки исполнения					Отметка о выполнении работ и оценка качества
				Начальники хозяйств			май					июнь					июль					август					сентябрь					октябрь
				1-10	15-20				21-31	1-10		11-20				21-30				1-10		11-20		21-31			1-10		11-20			21-31		1-10		11-20		21-30			1-10		11-20			21-31
I. Организационные мероприятия
1.	Проведение осмотров зданий и сооружений с составлением плана работ и ремонтов по подготовке к отопительному сезону					Ширяев А.Д / Сорокин А.Н. / Шаманов В.Д. / Ремесло Ю.Ф. / Мальцев А.В.			+	+
2	Заключение договоров с подрядными организациями					Администрация городского округа ЗАТО п. Свободный				+				+	+		+
3	Материально-техническое обеспечение плановых работ					Ширяев А.Д. / Сорокин А.Н. / Шаманов В.Д. / Ремесло Ю.Ф. / Мальцев А.В				+				+	+		+				+				+		+		+			+		+			+		+		+		+			+		+			+
4	Разработка графиков по профилактике и ремонту;					Ширяев А.Д. / Сорокин А.Н. / Шаманов В.Д. / Ремесло Ю.Ф. / Мальцев А.В.			+	+
	- котельных					+	+
	- тепловых сетей,					+	+
	- системы теплопотребления жилых домов,					+	+
	- муниципальных организаций,					+	+
5	Извещение о плановых отключениях систем тепловодоснабжения.					Харалгин А.Л.			За 3 дня до планового отключения
6	Подготовка расчетов допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения					Харалгин А.Л.					+			+
7	Разработка технических паспортов на здания сооружения.					Ширяев А.Д. / Шаманов В.Д. / Ремесло Ю.Ф. / Мальцев А.В.					+		+				+				+		+		+			+		+			+		+		+
8	Обеспечение безопасной эксплуатации
1	Испытания средств защиты, приспособлений инструмента					Шаманов В.Д. / Ремесло Ю.Ф. / Мальцев А.В.					+			+
2	Оборудование рабочих мест					Шаманов В.Д. / Ремесло Ю.Ф. / Мальцев А.В.					+			+
3	Организация обучения специалистов					Харалгин А.Л.					+			+
4	Уточнение инструкций по охране труда					Кузнецов И.А.					+			+
5	Противоаварийные тренировки					Харалгин А.Л.					+			+
6	Прием зачетов по требованиям безопасности оказанию первой медицинской помощи					Кузнецов И.А					+			+
7	Проверка состояния охраны труда в подразделениях					Кузнецов И.А					+			+
	Метрологическое обеспечение
1	Сдача на поверку средств измерений
	- котельной 88,89.					Ситниченко Н.В.					+		+		+
	- ЖЭУ №1					Сорокин А.Н.				+				+	+		+				+				+		+
	- ТХ					Шаманов В.Д.				+				+	+		+				+				+		+
	-Э/Х					Ремесло Ю.Ф.				+				+	+		+				+				+		+
	- заполнение паспортов на КИП котлов					Ситниченко / Н.В.					+		+			+		+			+		+		+
	Обеспечение пожарной безопасности
	- противопожарный инструктаж					Кузнецов И.А					+		+		+		+			+
	- занятия по пожарно-техническому минимуму					Кузнецов И.А					+		+		+		+			+
	- противопожарные тренировки					Кузнецов И.А
	- проверка технического состояния противопожарного оборудования / - 1-й этап					Кузнецов И.А					+				+
	- 2-й этап					+		+
9	Соблюдение природоохранных требований
	- разработка плана мероприятий по снижению вредных отходов и выбросов					Андриянова М.П.			+	+				+
10	Проверка и испытание предохранительных устройств автоматической защиты систем контроля на котлах котельной №88,89					Ситниченко / Н.В.					+				+				+
11	Проведение шурфовок тепловых сетей для определения коррозионного износа металла труб					Шаманов В.Д.					+				+				+
12	Промывка: котлов и коммуникаций
	- котельной №88,89;					Ситниченко / Н.В.			+	+				+	+		+				+
	- тепловых сетей;					Шаманов В.Д.					+				+
13	Испытание и промывка систем (по заявкам):
	а) ГВС:
	- муниципальных организаций;					Шаманов В.Д.					По заявке потребителя
	- прочих.					Шаманов В.Д.					По заявке потребителя
	б) х/в:
	- муниципальных организаций;					Мальцев А.В.					По заявке потребителя
	- прочих.					Мальцев А.В.					По заявке потребителя
	в) канализация
	- муниципальных организаций;					Мальцев А.В.					По заявке потребителя
	- прочих.					Мальцев А.В.					По заявке потребителя
14	Испытание тепловых сетей:
	- на тепловые потери					Шаманов В.Д.				+					+					+
	- на давление					Шаманов В.Д.				+					+					+
15	Регулирование тепловых сетей					Шаманов В.Д.					+		+		+			+		+			+
16	Оповещение потребителей о проведении пробных топок					Ситниченко Н.В.			За трое суток перед проведением пробной топки
17	Составление графика включения системы отопления и его утверждение у Главы ГО ЗАТО Свободный					Харалгин А.Л.					+		+
18	Составление графиков ограничений и отключений абонентов, обеспечивающие локализацию аварийных ситуаций и предотвращение их развития и их согласование					Харалгин А.Л.					+		+
19	Заполнение систем теплопотребления химически очищенной, деаэрированной водой					Ситниченко Н.В.					+		+
20	Выдача разрешений потребителям на заполнение систем теплоснабжения					Харалгин А.Л.					+		+			+		+
21	Контроль заполнения систем водой					Шаманов В.Д.					+		+			+		+
22	Проведение пробных топок котельной 88,89					Ситниченко Н.В.					По готовности котлов к эксплуатации не позднее 10.09.21 г.
23	Оценка готовности МУП ЖКХ «Кедр» к проведению аварийно-восстановительных работ					Харалгин А.Л. / Ширяев А.Д.					+			+
	- укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом					+			+
	- оснащенность машинами, спец.оборудование и механизмами;					+		+			+
	- наличие основных материально-технических ресурсов;					+		+			+
	- укомплектованность передвижными источниками электропитания					+		+			+
24	Назначение комиссии приказом по организации для проверки готовности к работе в ОЗП					Ширяев А.Д.					+			+
	ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
	- наличие лицензии					Ширяев А.Д.					+			+
	- выполнение намеченного плана подготовки					Ширяев А.Д.					+			+
	- наличие плановых запасов основного топлива					Ширяев А.Д.					+			+
	- укомплектованность рабочих мест обученным персоналом, оснащенным СИЗ, спец.одеждой, инструментом, НТД, инструкциями, схемами					Ширяев А.Д.					+			+
	- проведение технического освидетельствования и диагностирования оборудования					Ширяев А.Д.					Согласно заключенного договора со специализированной организацией
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:					Ширяев А.Д. / Сорокин А.Н. / Шаманов В.Д. / Ремесло Ю.Ф. / Мальцев А.В.
	- готовность зданий и сооружений					+			+
	- готовность средств связи					+			+
	- наличие запаса материалов и средств для аварийно восстановительных работ					Ширяев А.Д.
	- наличие и выполнение графика противоаварийных тренировок					Харалгин А.Л.					+			+
	- выполнение плана перспективного развития энергосбережения					Ширяев А.Д.					+			+
25	Получение паспорта готовности к ОЗП					Ширяев А.Д.					+		+
26	Оформление паспортов готовности жилых домов					Харалгин А.Л. / Сорокин А.Н.					+		+
27	Проверка исправности автоматики и КИП					Ситниченко Н.В.					При проведении пробных топок
28	Проверка готовности снегоуборочной техники и инвентаря					Шупыро Д.А.					+		+
29	Оценка качества подготовки к отопительному зимнему периоду объектов, зданий, квартир и их приемка к эксплуатации					Сорокин А.Н.					+		+			+
30	Наладка систем х/в, канализация ГО					Мальцев А.В.					+		+			+
31	Разработка эксплуатационных режимов системы теплоснабжения					Харалгин А.Л.					+		+			+
II.Технические мероприятия по жилому фонду
Ремонт кровли, ливневых стоков, ревизия и проверка ЗРА
1	Рулонная кровля дом№21,22,23,24,25, / 26,31,42,48, 58,62,63					Сорокин А.Н.			+	+				+	+		+				+				+		+		+			+		+			+		+		+
2	Ремонт шиферной кровли дом№5,7,8,9, / 10,13,14, 16,17, 27					Сорокин А.Н.			+	+				+
3	Ремонт и установка водосточных труб, дома №2,3,4,5,6,7,8, / 9,10,12,13,14,15,16,17, / 27,28,65					Сорокин А.Н.			+	+				+	+		+				+				+		+		+			+		+			+		+		+
4	Герметизация панельных швов в / домах №22,23,24,25, / 26,31,35,42,48,49,58, / 62,63					Сорокин А.Н.			+	+			+		+					+			+	+				+		+			+		+
5	Ремонт слуховых окон дом №2,3,4,5,6,7,8, / 9,10,12,13,14,15,16, / 17,27,28,65					Сорокин А.Н.					+					+
6	Ремонт отмосток дом / №3,5,7,8,9,10,12,13,14,15,17,22,23,24,25,26,27,28,31,35,42,48,49,58, 62,63,65					Сорокин А.Н.			+	+				+	+		+				+				+		+		+			+		+			+
	Техническое обслуживание инженерных сетей
1	Ревизия поэтажных электрощитов и щита ВРУ					Ремесло Ю.Ф. / Сорокин А.Н.			+	+				+	+		+				+
2	Частичная замена эл. проводки и приборов					Ремесло Ю.Ф. / Сорокин А.Н.			+	+				+	+		+				+
	Ревизия ЗРА и частичная замена на ЦО, системах ХВС и ГВС
1	Дома № 2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,15,17,21,22,23,24,25,26,27,28,31,35,42,48,49,58,62,63,65			шт		Сорокин А.Н.			+	+				+	+		+				+				+		+		+			+		+			+		+
	Гидро,пневматическая промывка системы отопления
1	Дома № 2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,26,27,28,31,35,42,48,49,58,62,63,65			шт		Сорокин А.Н.					+	+		+				+				+		+		+			+		+			+
Системы ХВС и ГВС
Ревизия и частичный ремонт ЗРА, испытание на плотность, промывка водо - водяных подогревателей и системы ГВС
1	Дома №2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,26,27,28,31,35,42,48,49,58,62,63,65			шт		Сорокин А.Н.				+				+	+		+				+				+		+		+			+		+			+
2	Прочистка и промывка системы канализации по необходимости ремонт, замена Дома№2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,21,2223,24,25,26,27,28,31,35,42,48,49,58,62,63,65					Сорокин А.Н.				+				+	+		+				+				+		+		+			+		+			+
б). Котельная №88,89
1	Обслуживание э/двигателей вентиляторов и дымососов			шт.	12	Ситниченко Н.В.			+	+					+		+					+		+		+			+
2	Обслуживание электродвигателей насосов			шт.	28	Ситниченко Н.В.			+	+					+		+					+		+
3	Обслуживание насосов			шт.	28	Ситниченко Н.В.				+				+	+		+				+				+		+		+			+		+			+		+		+		+			+		+
4	Досыпка катионита в фильтра			шт.	4	Ситниченко Н.В.					+				+
5	Врезать переход 100-200 на линии наполнения бака аккумулятора			шт.	1	Ситниченко Н.В.					+		+
6	Механическая очистка КА №6			шт.	1	Ситниченко Н.В.				+
7	Механическая очистка КА №5			шт.	1	Ситниченко Н.В.			+
8	Механическая очистка КА №7			шт.	1	Ситниченко Н.В.					+
9	Механическая очистка КА №9			шт.	1	Ситниченко Н.В.					+
10	Механическая очистка КА №8			шт.	1	Ситниченко Н.В.					+
11	Механическая очистка КА №10			шт.	1	Ситниченко Н.В.					+
12	Замена дренажной задвижки Ду50 на т/сети за 4 деаэратором кот.89			шт.	1	Ситниченко Н.В.			+	+					+
13	Врезать вентиля на отопление в механической мастерской			шт	1	Ситниченко Н.В.					+
14	Ремонт газового оборудования котлов			шт.	6	Ситниченко Н.В.					+				+		+
15	Ремонт оборудования ГРУ			шт.	1	Ситниченко Н.В.					+
16	Ревизия ЩУН котельной № 88, 89			шт.	1	Ситниченко Н.В.					+		+
17	Обслуживание эл.щитовых кот.№88,89			Шт.	1	Ситниченко Н.В.					+
18	Поверка манометров			шт.	64	Ситниченко Н.В.					+		+		+
19	Ремонт и обслуживание ЗРА			шт.	44	Ситниченко Н.В.			+	+				+	+		+				+				+		+		+			+		+			+		+		+		+			+		+			+
20	Обслуживание ЗРА и КИП и А котлов №5-10			шт.	6	Ситниченко Н.В.					+		+
21	Чистка бака мокрого хранения соли, досыпка Na-катионита в химические фильтры.			шт.	1	Ситниченко Н.В.					+		+
Тепловые сети
1	Опрессовка системы теплоснабжения, п.Сводный, в/ч 95854.			шт.	1	Шаманов В.Д.				+					+					+
2	Частичная изоляция теплосетей в п.Свободном и до объединнёного автопарка			м.п.	200	Шаманов В.Д.					+		+				+
3	Ремонт и ревизия ЗРА:					Шаманов В.Д.
	МКОУ ДОД СЮТ			шт.	1	Шаманов В.Д.			по заявке
	школа №25			шт.	1	Шаманов В.Д.			по заявке
	МБДОУ д\сад "Аленушка"			шт.	1	Шаманов В.Д.			по заявке
	МБДОУ д\сад "Солнышко"			шт.	1	Шаманов В.Д.			по заявке
	на объекты МО РФ			шт.	1	Шаманов В.Д.					по графику профилактических работ на котельной
	гаражно-складской зоны			шт.	1	Шаманов В.Д.					+		+				+
4	Ревизия и ремонт маршевой ЗРА			шт.	1	Шаманов В.Д.					по графику профилактических работ на котельной
5	Ревизия и ремонт ЗРА, промывка системы отопления ГБУЗ СО «Городская больница ЗАТО Свободный»			шт.	1	Шаманов В.Д..			По заявке
6	Ревизия и ремонт ЗРА, промывка системы отопления МКУ "АХС"			шт.	1	Шаманов В.Д.			По заявке
7	Ревизия и ремонт ЗРА, промывка системы отопления Дворец культуры "Свободный"			шт.	1	Шаманов В.Д.			По заявке
8	Побелка подсобных помещений теплохозяйства			Шт.	2	Шаманов В.Д.					+		+				+
9	Ревизия и ремонт ЗРА водонагревателях жилых домов №№2,3,4,5,7,8,9,10			шт.		Шаманов В.Д.					+		+		+
10	Ревизия и ремонт ЗРА водонагревателях жилых домов №№ 12,13,14,15, / 16, 17,21,22, 23			шт.		Шаманов В.Д.					+		+				+
11	Ревизия и ремонт ЗРА водонагревателях жилых домов №№ 24,25,26,27, / 28,31,35,42			шт.		Шаманов В.Д.					+		+
12	Ревизия и ремонт ЗРА водонагревателях жилых домов №№ 48,49, / 58,62,63,65			шт.		Шаманов В.Д.					+			+		+
Водопроводно - канализационное хозяйство: / Насосная станция 3 подъема
1	Обслуживание ЗРА на сетях наружного водопровода			шт.	11	Мальцев А.В.					+		+				+
2	Промывка емкостей			шт.	2	Мальцев А.В.
3	Ремонт кровли			шт.	1	Мальцев А.В.				+				+	+		+				+
4	Побелка фасада здания			шт.	1	Мальцев А.В.					+		+
5	Покраска внутри здания			шт.	1	Мальцев А.В.					+		+
Насосная станция 1 подъёма
1	Обслуживание насосов, двигателей пускателей			шт.	14	Баннов Г.В.					+		+				+
НФС "Теляна"
1	Чистка и промывка отстойников			шт.	2	Баннов Г.В.					+				+				+					+			+		+
2	Обслуживание оборудование, насосов и двигателей			шт.	11	Баннов Г.В.					+		+				+
3	Чистка и промывка колодцев			шт.	11	Баннов Г.В.					+		+			+		+		+		+
4	Ремонт колодцев			шт.	6	Баннов Г.В.					+				+				+		+		+			+		+			+		+
5	Устройство места сбора шлама			шт.	1	Баннов Г.В.					+	+		+				+				+
6	Замена верхнего слоя кварца (5-10 см) в фильтрах			шт.	4	Баннов Г.В.					+		+			+		+			+		+		+		+
Насосная станция 2 подъёма
1	Штукатурка			м2	12	Баннов Г.В.					+		+				+
2	Побелка			м2	120	Баннов Г.В.					+				+		+		+			+
3	Чистка и промывка ёмкостей			шт.	2	Баннов Г.В.					+				+				+
КНС
1	Ремонт и обслуживание колодцев			шт.	350	Мальцев А.В.			+	+				+	+		+				+				+		+		+			+		+			+		+
2	Обслуживание ЗРА			шт.	5	Мальцев А.В.					+		+				+
3	Ремонт мягкой кровли			шт.	1	Мальцев А.В.					+		+		+
4	Побелка фасада здания			шт.	1	Мальцев А.В.					+		+			+
5	Покраска здания внутри			шт.	1	Мальцев А.В.					+		+			+
Гараж
1	Ремонт кровли ремонтного бокса			м2	300	Шупыро Д.Н.					+		+				+				+		+		+			+		+
2	Сезонное обслуживание автотракторной техники			шт.	27	Шупыро Д.Н.			+	+					+			+
3	Благоустройство территории гаража					Шупыро Д.Н.					+	+		+				+				+		+		+			+		+			+		+
Системы элетроснабжения
ТП 6/0,4 кВ
1	ЦРП-РУ6 кВ					Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
2	ЦРП-РУ0,4 кВ					Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
3	ДЭС					Ремесло Ю.Ф.
4	ТП1					Ремесло Ю.Ф.			ТОТП
5	ТП2					Ремесло Ю.Ф.			ТОТП
6	ТП3					Ремесло Ю.Ф.
7	ТП4					Ремесло Ю.Ф.			ТОТП
8	ТП6					Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
9	ТП8					Ремесло Ю.Ф.				ТОТП
10	ТП11					Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
11	ТП12					Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
12	ТП13					Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
13	ТП14					Ремесло Ю.Ф.			ТОТП
14	ТП15					Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
15	ТП21					Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
16	ТП24					Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
17	ТП26					Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
18	ТП30					Ремесло Ю.Ф.
19	ТП31					Ремесло Ю.Ф.				ТОТП
20	ТП32					Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
21	ТП33					Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
22	ТП34					Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
	КЛ 6 кВ
1	ПС Ива - ЦРП Ф№3					Ремесло Ю.Ф.				ОБ
2	ПС Ива - ЦРП Ф№7					Ремесло Ю.Ф.				ОБ
3	ЦРП - ТП30					Ремесло Ю.Ф.				ОБ
4	ЦРП - ДЭС Ф№40					Ремесло Ю.Ф.				ОБ
5	ЦРП - ДЭС Ф№41					Ремесло Ю.Ф.				ОБ
6	ЦРП - ТП21					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
7	ЦРП - ТП14					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
8	ЦРП - ТП3					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
9	ПС Ива - ТП24 Ф№30					Ремесло Ю.Ф.				КМ					ОБ
10	ПС Ива - ТП6 Ф№5 до ВЛ					Ремесло Ю.Ф.				КМ					ОБ
11	ПС Ива - ТП12,13 Ф№9 до ВЛ					Ремесло Ю.Ф.				КМ					ОБ
12	ПС Ива - ТП34 Ф№4					Ремесло Ю.Ф.					КМ					ОБ
13	опора №8 - ТП8					Ремесло Ю.Ф.					КМ					ОБ
14	опора №9 - ТП6					Ремесло Ю.Ф.					ОБ					КМ
15	ТП1 - ТП32					Ремесло Ю.Ф.					ОБ					КМ
16	ТП1 - ТП2					Ремесло Ю.Ф.					ОБ					КМ
17	ТП1 - ТП26					Ремесло Ю.Ф.					ОБ					КМ
18	ТП2 - ТП3					Ремесло Ю.Ф.					КМ					ОБ
19	ТП2 - ТП14					Ремесло Ю.Ф.					КМ					ОБ
20	ТП3 - ТП4					Ремесло Ю.Ф.					ОБ					КМ
21	ТП4 - ТП31					Ремесло Ю.Ф.					ОБ					КМ
22	ТП4 - ТП15					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
23	ТП14 - ТП15					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
24	ТП15 - ТП30					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
25	ТП26 - ДЭС					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
26	ТП26 - ТП24					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
27	ТП31 - ТП11 до ВЛ					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
28	ТП33 - ЦРП в/ч					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
29	ТП33 - ЦРП в/ч					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ВЛ-6 Кв
1	ТП31 - ТП11					Ремесло Ю.Ф.					ТОИ					ПО
2	ПС Ива - ТП12,13					Ремесло Ю.Ф.					ТОИ					ПО
3	ПС Ива - ТП6					Ремесло Ю.Ф.					ТОИ					ПО
			КЛ 0,4 кВ
	ЦРП - котельная (старая) кабельные линии					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП1 - инфекционное отделение					Ремесло Ю.Ф.				ОБ
	ТП1 - госпиталь					Ремесло Ю.Ф.				ОБ
	ТП1 - кафе "Былина"					Ремесло Ю.Ф.				ОБ
	кафе "Былина" - летная столовая					Ремесло Ю.Ф.				ОБ
	ТП1 - ТП-26					Ремесло Ю.Ф.				ОБ
	ТП2 - автошкола					Ремесло Ю.Ф.				ОБ
	ТП2 - казарма № 1					Ремесло Ю.Ф.				ОБ
	ТП2 - казарма № 2					Ремесло Ю.Ф.				ОБ
	ТП2 - казарма № 3					Ремесло Ю.Ф.				ОБ
	автошкола - столярка					Ремесло Ю.Ф.				ОБ
	ТП2 - пождэпо					Ремесло Ю.Ф.				ОБ
	ТП2 - солдатский клуб					Ремесло Ю.Ф.				ОБ
	ТП3 - дом № 18					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	дом № 18 - 12					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	дом № 18 - 21					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП3 - дом № 15					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	дом № 15 - 14					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	дом № 14 - 13					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП3 - дом №10					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП3 - школа № 25					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	школа № 25 - дом № 9					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП3 - дом № 3,4 до ВЛ					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ВЛ - ДОМ 3					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ВЛ - ДОМ 4					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП3 - гостинница Люкс					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП3 - дом № 2,1 до ВЛ					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ВЛ - ДОМ 2					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ДОМ2 - ДОМ 1					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП3 - дом № 21					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП3 - дом № 16					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ДОМ 16 - ДОМ 5					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП3 - штаб ОВЭ,ГАИ					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	штаб ОВЭ - церковь					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП3 - дом № 65 до ВЛ					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ВЛ - дом № 65					Ремесло Ю.Ф.
	ТП4 - дом № 17					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП4 - дом № 23					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП4 - ДС № 13					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП4 - дом № 22					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ДОМ 22 - ДОМ 8					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП4 - Администрация					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП4 - ДОМ 6					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП4 - дом № 7					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП4 - дом № 42					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП14 - дом № 28					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП14 - дом № 30					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП14 - дом № 29					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	дом № 28 - штаб дивизии					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП15 - дом № 27					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП15 - ДКРА					Ремесло Ю.Ф.				ОБ,КМ
	ТП15 - ДКРА					Ремесло Ю.Ф.				ОБ,КМ
	ТП15 - ДКРА					Ремесло Ю.Ф.				ОБ,КМ
	ТП15 - ДКРА					Ремесло Ю.Ф.				ОБ,КМ
	ТП15 - гостиница					Ремесло Ю.Ф.				ОБ,КМ
	ТП15 - гостиница					Ремесло Ю.Ф.				ОБ,КМ
	ТП15 - гостиница					Ремесло Ю.Ф.				ОБ,КМ
	ТП15 - гостиница					Ремесло Ю.Ф.				ОБ,КМ
	ТП21 - КЭЧ до ВЛ					Ремесло Ю.Ф.				ОБ,КМ
	ТП21 - скважина № 19					Ремесло Ю.Ф.				ОБ,КМ
	ТП21 - бассейн					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП21 - ОВЭ					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП21 - Дэпо, ВАИ, КПП					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП21 - ОВЭ					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП21 - ОВЭ резервная					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП21 - бассейн					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП24 - скважины № 10,11					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП26 - больница					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП26 - больница					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП26 - учебный корпус УКТК					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - школа № 47					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 60					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - школа № 47					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 59					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	дом № 59 - дом № 57					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 63					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - школа № 47					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - школа № 47					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	школа № 47 - муниципальный гараж					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 62					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 35					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	Д35 - Д48					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	Д48 - Д49					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - общежитие					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - ДС № 43					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 35					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 62					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 61 ч/з 60					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - общежитие					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - школа № 47					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - ДС № 43					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 27					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - уличное освещение до ВЛ					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - ГРП					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - дом № 24					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - дом № 56					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - ДС № 54					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - КНС					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - дом № 31					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - дом № 56					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - ДС №54					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - дом 31					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - КНС					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	КНС - автоб. остановка до ВЛ					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	КНС - уличное осв. До ВЛ					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - дом № 25					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - дом № 57					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - дом №26					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - дом № 58					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП 32 - с/столовая					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП 32 - с/столовая					Ремесло Ю.Ф.
	ТП 32 - склад овощей					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП 32 - склад продовольственный					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	склад прод. - КГО					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	С/столовая-здание уч. корпус					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП34 - гараж КЭЧ до ВЛ					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП 6 - бокс 10 (автопарк)					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП 6 - боксы № 3, 4,5, 6					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП8 - вертолетная ГСМ					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП8 - ГСМ					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП33 - П2 Д8					Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП33 - П1 Д2					Ремесло Ю.Ф.
	ТП33 - СЩ-1					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП33 - СЩ-4 П1					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП33 - СЩ-2					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП33 - П1Д3					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП33 - П2Д9					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП33 - котельная					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	котельная - хлораторная					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП33 - П2Д10					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП33 - П1Д4					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП33 - П1Д1					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП33 - П2 ЩС3					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП33 - П2Д7					Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
ВЛ 0,4 кВ
	ТП34 - топливный склад КЭЧ					Ремесло Ю.Ф.					ТОИ					ПО
	ДЭС - складская зона					Ремесло Ю.Ф.					ТОИ					ПО
	КНС - КПП "Пальма"					Ремесло Ю.Ф.					ТОИ					ПО
	ТП21 - КЭЧ					Ремесло Ю.Ф.					ТОИ
	ТП14-дома №5,9,13,14,15,16					Ремесло Ю.Ф.					ТОИ
	ТП3 - дом № 3,4					Ремесло Ю.Ф.					ТОИ
	ТП3 - дом № 2,1					Ремесло Ю.Ф.					ПО
	ТП34 - гараж КЭЧ					Ремесло Ю.Ф.					ПО
	ТП30 - уличное освещение					Ремесло Ю.Ф.					ПО
	ТП3 - уличное освещение					Ремесло Ю.Ф.					ВПО					ТОИ
	ТП1 - уличное освещение					Ремесло Ю.Ф.					ВПО					ТОИ
	ДЭС - уличное освещение					Ремесло Ю.Ф.					ВПО					ТОИ
Условные обозначения
Перечень типовых работ на ТП
ТО ТП				Выполнение работ по ТО всего оборудования ТП работы проводятся с выводом оборудованияТП в ремонт по наряду. Включает в себя комплекс работ - чистка изоляторов, обеспыливание поверхностей, чистка и смазка контактов коммутационных аппаратов, доливка трансформаторного масла в высоковольтные выключатели, замена отдельных изоляторов, регулировка приводов коммутационных аппаратов, восстановление работоспособности механических блокировок, покраска ошиновки (при необходимости) согласно фазировки (желтая, зеленая, красная). Протяжка всех болтовых соединений. Проверка состояния средств пожаротушения (при необходимости рыхление и заполнение ящиков песком). Дефектация оборудования требующего капитального ремонта.
	В (№ секции)			Выполнение работ по ТО всего оборудования высоковольтной секции (с указанием номера секции) работы проводятся с выводом оборудования секции в ремонт по наряду. Включающее в себя комплекс работ - чистка изоляторов, обеспыливание поверхностей, чистка и смазка контактов коммутационных аппаратов, доливка трансформаторного масла в высоковольтные выключатели, замена отдельных изоляторов, регулировка приводов коммутационных аппаратов, восстановление работоспособности механических блокировок, покраска ошиновки (при необходимости) согласно фазировки (желтая, зеленая, красная). Протяжка всех болтовых соединений. Проверка состояния средств пожаротушения (при необходимости рыхление и заполнение ящиков песком). Дефектация оборудования требующего капитального ремонта.
	Н / (№ секции)			Выполнение работ по ТО всего оборудования низковольтной секции с указанием номера секции) работы проводятся с выводом оборудования секции в ремонт, по наряду, включающее в себя комплекс работ - чистка изоляторов, обеспыливание поверхностей, чистка и смазка контактов коммутационных аппаратов,замена отдельных изоляторов, регулировка приводов коммутационных аппаратов, покраска ошиновки (при необходимости) согласно фазировки (желтая, зеленая, красная). Протяжка всех болтовых соединений. Проверка состояния средств пожаротушения (при необходимости рыхление и заполнение ящиков песком). Дефектация оборудования требующего капитального ремонта.
	КТ / (№ тр-ра)			Выполнение работ по ТО всего оборудования камеры трансформатора с указанием номера трансформатора). Работы проводятся с выводом оборудования в ремонт, по наряду, включающее в себя комплекс работ - чистка корпуса трансформатора, чистка изоляторов трансформатора, доливка трансформаторного масла (при необходимости), обязательное устранение устранимых течей масла, протяжка болтов крышки трансформатора, нанесение температурных меток на расширительный бак трансформатора, замена силикагеля в воздушном фильтре (при необходимости) обеспыливание поверхностей,замена отдельных опорных изоляторов. Протяжка всех болтовых соединений. Визуально проверка заземления трансформатора. Выполнение работ по ревизии освещения в камере трансформатора. Смазка замков, петель регулировка дверей. Установка барьера красного цвета с наличием плаката безопасности. Дефектация оборудования требующего капитального ремонта.
	БО			Выполненние работ без отключения оборудования по приборке помещений РУ 10,6,0,4 кВ, выполнение работ по ревизии освещения в РУ (где возможно выполнение работ без отключения оборудования). Смазка замков, петель регулировка дверей. Установка замков. Обязательное наличие схем первичной коммутации подписанной главным инженером. Проверка состояния средств пожаротушения (при необходимости рыхление и заполнение ящиков песком), установка барьера красного цвета с наличием плаката безопасности. Осмотр состояния кровли, отмостки здания. В зимнее время обязательная отчистка отмостки здания от снега на ширину отмостки. Дефектация оборудования требующего капитального ремонта. Визуальная проверка контура заземления.
	К			Выполнение работ по покраске металлоконструкций РУ 10, 6, 0,4 работы по покраске корпусов КТПН, работы по покраске дверей ТП. Обязательное нанесение диспетчерских наименований. Нанесение маркировок (ШР, ЛР, ВН, ЗН и тд. ВКЛ, ОТКЛ и тд. Покраска рычагов ЗН в красный цвет. Установка знаков и плакатов на ограждениях.
Перечень типовых работ на ВЛ
	ПО			Периодический осмотр ВЛ по всей длине не реже 1 раза в год - обязательная запись в журнале осмотра ЭУ
	ВПО			Выборочные осмотры ВЛ инженерно-техническим персоналом отдельных участков линий, включая все участки ВЛ, подлежащие ремонту не реже 1 раза в год - обязательная запись в журнале осмотра ЭУ
	Ч			Вырубка отдельных деревьев (расчистка трасс ВЛ)
	Н			Восстановление знаков плакатов на опорах (по всей длине ВЛ)
	И			Замена еденичных изоляторов, крючьев (работы проводятся с выводом ВЛ в ремонт по наряду)
	КЗ			Проверка состояния заземляющего устройства.
	ПП			Перетяжка проводов (работы проводятся с выводом ВЛ в ремонт по наряду)
	Б			Перетяжка бандажей крепления стойки опоры к приставкам (по всей длине ВЛ)
	ВО			Выправка отдельных опор
	ТО			Выполнение работ Ч, Н, КЗ, Б в комплексе
	ТОИ			Выполнение работ Ч, Н, И,КЗ, ПП, Б, ВО в комплексе с проверкой работоспособности разъеденителей и разрядников (работы проводятся с выводом ВЛ в ремонт по наряду)
Перечень типовых работ КЛ
	ОБ			Обход кабельной трассы
	КМ			Осмотр концевых муфт
	БП			Осмотр концевых муфт, вывешивание кабельных бирок (с указанием марки кабеля и длинны кабельной линии) протяжка болтовых соединений (работы проводятся с выводом КЛ в ремонт по наряду).

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

№ п/п	Вид топлива, реагентов	Ед. измерения	Количество	Сроки исполнения					Отметка о выполне-нии
				июнь		июль		август		сентябрь		октябрь
				1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31
1	Техническая соль
По плану		т.	10					10
Фактически		т.	10
2	Реагенты
По плану		комп	14					14
Фактически		комп	14

IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период.
Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры

Показатели	Наименование техники, оборудования	Количество	Сроки исполнения					Отметка о выполнении
			июнь		июль		август		сентябрь		октябрь
			1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31
Подготовка автономных источников энергоснабжения
	АСДА-100	1	+	+
	ПЭС-200	1			+	+
	АБ	3					+	+